 后勤服务科发电机维保服务单位采购
询
价
文
件
采购人： 广西交通技师学院

  2026   年 4月  23 日

第一章  询价公告

一、项目名称：广西交通技师学院后勤服务科发电机维保服务单位

二、预算金额：14400.00元（两年合计，7200元/每年）

三、采购项目需求

	采购内容及服务要求
	序号
	采购服务名称
	单位
	数量
	服务内容、标准及要求
	预算资金两年合计（元）

	
	1
	2026-2028年广西交通技师学院三个校区发电机维保服务单位采购
	项
	1
	服务项目内容

（一）发电机动态检查
起动发电机（运行时间不小于 10 分钟），检查发电机的起动系统、冷却系统、发电系统、电控系统、润滑系统、排汽系统、燃料供给系统，详细记录上述相关数据及状况，做好记录，并交到后勤服务科存档。
（二）发电机静态检查
1、发电机房和发电机清扫：清扫发电机房和发电机体，电气控制箱，除尘除蜘蛛网，清扫油污、铁锈，并检查机体有无裂痕、破损、漏气、漏油、漏水现象；

2、检查蓄电池液位、电解液密度及接线柱状态，排查腐蚀、松动问题，测试蓄电池电压，确保充电系统正常工作；

3、检查机组空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器的清洁度，及时清理表面灰尘，必要时进行更换，更换产生的材料费用根据供应商提供的材料费清单另行结算；

   4、检查机组皮带松紧度、磨损情况，排查管路、接头的松动、破损问题，及时进行紧固、修复，修复过程中产生的材料费用根据供应商提供的材料费清单另行结算；

5、检查控制柜内元器件、线路状态，测试控制系统参数、报警装置及安全保护装置，确保功能正常，检查电气线路绝缘性能；

6、检查机组安装螺栓、防震部件的拧紧度；

7、检查散热器工况及百叶窗，清理表面杂物；

8、做好检修保养记录，并交到后勤服务科存档。

发电机日常启用和维修

供应商提供 24 小时应急响应服务，设立专属售后服务热线；

采购人因故需要起用备用电源保障时，供应商应提前做好设备维护工作，必要时安排专人值守配合；

每月开展一次完整的动态 + 静态检查（含所有约定项目、数据记录、存档），两年共计 24 次；

4、发现机组发生故障第一时间报告采购人，并提供维修服务，维修过程中产生的材料费用费根据附件二《机组常用部件及价目表》核算，未列示材料参考市场价）。

二、服务要求

1、维保服务需符合国家及行业相关标准、规范，符合发电机原厂维保要求，符合本采购需求及报价文件中的承诺；

2、每次维保完成后，机组运行正常，无异常声音、振动、泄漏，各项运行参数（电压、电流、频率等）符合标准，能满足甲方备用及应急供电需求；

3、维保记录、报告填写规范、真实、完整，经甲方现场负责人签字确认；材料费用清单需列明材料名称、规格型号、数量、单价、总价等信息，做到清晰、合规，经甲方审核确认后作为结算依据；

4、应急抢修响应及时，故障处理高效，未因供应商原因导致采购人损失扩大；

5、服务期内供应商负责对采购人有关人员进行培训，培训课时不少于 2 个课时。

三、　服务承诺

1、供应商承诺严格按照本采购需求及报价文件中的承诺提供维保服务，确保服务质量，按时完成各项维保任务；

2、承诺维保人员持证上岗，作业时严格遵守安全操作规程，佩戴防护用品，确保作业安全，若因供应商操作不当造成人身伤害或财产损失，由供应商承担全部责任；

3、承诺对采购人机组相关技术信息、维保记录、材料费用信息等予以保密，不得向第三方泄露，否则需承担相应违约责任；

4、承诺服务期限内，机组因维保不当导致无法正常运行的，供应商需免费维修，并承担由此造成的采购人损失，该免费维修不包含因设备自然损耗、采购人使用不当等非维保原因产生的材料费用。
	14400

	商务条款
	服务期限与预算资金：本项目服务期限为两年，预算资金7200元/每年，两年合计14400元。该预算仅为维保服务包干费，不含维修中额外产生的材料费用；材料费用按实际发生另行结算，结算时凭附件二《机组常用部件及价目表》核算。
合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
三、服务地点：广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区 。

四、验收标准、规范：

（1）服务期内，根据采购人的时间要求完成服务工作，并出具符合国家或行业规定的维保报告；材料费清单需随维保报告一同提交，经甲方审核确认。

（2）为保证成交供应商合同履行的过程符合合同约定，采购人有权随时对成交供应商技术服务成果、材料使用及费用清单进行抽查和了解，或请第三方机构进行检验，相关费用由成交供应商承担，报价时应考虑此成本核算。采购人在抽查中或第三方机构检验中发现成交供应商存在问题的，成交供应商应及时予以整改。

（3）如有其他验收要求，按合同主要条款格式执行。未尽事宜由双方补充协议约定。
五、其他要求：

1.本服务项目报价实行维保服务总承包报价，采购人除按本采购需求另行结算材料费用外，不再支出其他服务相关费用。服务总承包报价包含：①服务的费用，包括但不限于维保服务、技术支持、日常突发用电安全检测维修服务、人工费、差旅费、校准调试、复检费等；②必要的代理服务费、保险费用和各项税金；③服务时所需的无耗材类零星辅助作业费用；④根据合同规定，履行维保服务所可能产生的其他费用。

2.材料费用结算：供应商在提供材料相关服务后，需及时向采购人提交正规材料费清单，清单需列明材料名称、规格型号、生产厂家、数量、单价、总价等关键信息，经甲方现场负责人及相关部门审核签字确认后，作为材料费用结算的依据。

3.付款方式

本合同服务期限为两年，价款按年度支付，每年支付金额为合同总价的50%，各年度支付比例及条件如下：​

（1）第一年度付款：合同签订后，乙方向甲方开具第一年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付第一年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）；​

（2）第二年度付款：第一年度服务期满，双方签署《验收单》后，乙方向甲方开具第二年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15 个工作日内，支付第二年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）。

（3）维保服务过程中产生的材料费用，按实际发生金额另行结算，结算标准如下：乙方应凭本合同附件二《机组常用部件及价目表》列明的单价核算费用；若该价目表中未列示相关材料单价的，双方参考当期市场公允价格协商结算，乙方需提供相关材料的采购凭证作为结算依据，确保费用真实、合理。

	其他说明
	1、不进行演示。

2、不要求提供样品。

3、乙方提供的材料费清单仅供参考，需做到价格公允、符合市场行情，甲方有权对价格提出异议，双方协商确定最终结算价格。


四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求： ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定  ② 2023年起未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体
（二）资质要求： ①.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商   ②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 
（三）其他要求： ① 能开具正式增值税普通发票 ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录                                                                  

五、响应文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）： 

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）响应文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）；

3.供应商须提供针对本次项目的售后服务承诺书（加盖公章）；
4.供应商认为需要提供的其他材料（加盖公章）。
（三）响应文件装订及密封要求：

响应文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标、快递（闪送）、逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

六、递交询价响应文件的截止时间及地点

响应文件递交的时间：自公告发布之日起至2026年   月   日  点   分止（正常上班时间，节假日除外），地点：南宁市邕武路9号广西交通技师学院综合楼1520室 。

七、开标时间及地点

2026年   月   日  点  分，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1524室 评标，如有变动，另行通知。

八、评标方式和评标结果

（一）采购人组织的询价小组对响应人的资格和符合性进行审查，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的响应人中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并在询价结束后1个工作日内将询价结果提交采购人确认；采购人在收到询价结果后2个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人，以此类推。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，或重新开展采购活动。
（二）采购人在收到询价结果后5个工作日内，从询价结果提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

九、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

十、联系方式

采购人（全称）：广西交通技师学院     地址：南宁市兴宁区邕武路9号 

联系人：陆老师 联系电话：0771-3393443  

监督电话：0771-3851601
广西交通技师学院

2026 年 4 月23日

第二章  询价须知

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：  广西交通技师学院

地  址：  南宁市兴宁区邕武路9号

	2
	采购项目名称
	后勤服务科发电机维保服务单位采购

	3
	资金来源
	部门年度预算

	4
	预算资金
	14400元（两年合计，7200元/每年）

	5
	采购方式
	询价

	6
	服务期限/供货周期
	服务期限2年 （自合同签订之日起）    

	7
	★质量要求
	1、本配电房维保服务项目的范围是广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区在用的发电机组；
2、维保服务需符合国家及行业相关标准、规范，符合发电机原厂维保要求（具体详见采购需求）；
3、发电机日常检修维护，做好相关检修保养记录（具体详见采购需求）

	8
	联合体
	□接受；  (不接受

	9
	响应人对询价文件提出质疑的时间
	自询价文件公告时间起的三个工作日内

	10
	分包
	(不允许；□允许

	11
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分

	12
	询价响应文件份数
	2  份


第三章  合同条款及格式

  发电机维保服务单位 采购合同
采购人（甲方）    广西交通技师学院          采 购 计 划 号                          
供 应 商（乙方）                            招  标  编  号                         

签  订  地  点    邕武路9号                签 订 时 间                        

本合同是否为中小企业预留合同：    否   。

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1. 项目一览表

	序号
	设备所属校区
	发电机功率及型号
	数量（台）
	服务内容及标准、要求
	单价（年）
	总价（两年）

	1
	邕武校区
	300KW、TZH2-300
	1
	年度维护保养（详见采购需求）
	
	

	2
	邕武校区
	75KW、75GF
	1
	
	
	

	3
	长堽校区
	300KW、DYG-4-300
	1
	
	
	

	4
	伊岭校区
	300KW、YJ-300GF
	1
	
	
	

	总价合计（大写）：                                          （¥               ）


2.本合同总价为维保服务包干费用，仅涵盖本合同项下全部维保服务相关固定成本及费用，包括但不限于：维保服务实施成本、常规备品备件（不含维修过程中额外更换的材料）、专用工具使用费、检测耗材费、运输装卸费、人工成本、技术服务费、相关培训费用、税费、保险费、质保期内售后服务费等所有与维保服务直接相关的固定费用。

3.维保服务过程中，因设备故障、损耗等需额外更换材料所产生的材料费用，不包含在本合同总价内。
4.乙方应按照国家相关标准、行业规范及响应文件承诺，为上述4台发电机提供两年全流程维保服务，包括但不限于定期巡检、预防性维护、故障维修、应急抢修、易损件更换、技术咨询、操作培训等全部服务内容，确保发电机全年处于良好备用和运行状态，具体服务内容详见采购需求。

第二条　质量保证

1.乙方提供的维保服务及交付的服务成果，必须与响应文件承诺、本合同约定相一致，同时符合国家现行发电机维保相关强制性标准；无国家强制性标准的，需符合行业通用标准及甲方的合理使用要求。

2.乙方保证维保后的发电机各项性能指标达标，可随时启动并满足甲方校区应急供电需求，单次故障维修后质保期不少于3个月，重大部件更换后质保期不少于12个月（易损件除外，易损件质保期按产品出厂标准执行）。

3.乙方应配备具备相应资质和实操经验的技术人员提供维保服务，所有维修、检测工具及备品备件均为合格产品，严禁使用假冒、伪劣、翻新配件。

第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供的维保服务、使用的备品备件、采用的技术方法等，在使用过程中不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且相关备品备件的所有权、处分权无任何权利瑕疵。

2.甲方提供的与本合同相关的发电机技术资料、校区供电布局、设备台账等所有信息，均属于甲方商业秘密。未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何与本合同履行无关的第三方泄露、提供或转让；即使向履行本合同的相关人员提供，也应限定在履行合同的必需范围，并签订保密协议。

3.乙方的保密义务为永久性义务，不因本合同的履行终止、解除、无效或期限届满而解除。如乙方违反保密约定，应向甲方支付合同总价20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的实际损失。
第四条　权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.本合同为发电机组维保服务合同，在维护改造过程中，遇非本合同约定项需另新增加部分及机组故障的费用由甲方承担，在乙方提供书面说明后，甲方应积 极配合解决，如因甲方原因造成工期延误，责任由甲方自行承担。

2.在维护过程中机组零部件甲方可同乙方购买，按乙方承诺保质期履行，也可自行采购，所购部件保质期由甲方自行负责。

（二）乙方权利与义务

1.乙方在协议生效后应履行相应职责，每个月度对机组进行一次定期维保。 特殊情况实行随叫随到服务，不再收取费用。

2.服务响应时间：在维保期内，如发电机主出现故障，乙方应在接到甲方故 障通知后 30 分钟内响应，2 个小时内（南宁市内、县区4 个小时内）到达甲方现场 维修。非机械故障乙方不再收取人工费用。

3、按照《维保工单》（附表 1）实施保养。并向甲方通报保养及维修的情况， 报告保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况，并做好详细记录， 每月记录盖公司章，送报甲方存档。

4、较大维修：如对于较大的故障维修项目，乙方需提出详细的维修方案并报 甲方， 甲方同意后实施，在维修（更换零部件）工作完成后，乙方维修人员应向甲 方提供书面报告及记录，并由双方签字确认故障已被修复，维修保养中经甲方同意 更换的零配件应按双方商定确认的价格执行，乙方提供零配件，经甲方验收合格后， 乙方提供有效发票，甲方应在 7 个工作日内进行结算并支付款项。

5、销售部件、配件：乙方为甲方维修销售的部件、配件必须保证为符合行业 质量标准全新物件（销售的部件、配件保质期为：一年）。

6、乙方按照优惠价格向甲方销售符合国家强制性标准的部件、配件。

7、若乙方人员在保养或维修设备工作过程中因疏忽或失职，或者提供的服务不符合本合同规定要求的情况，造成甲方设备、其他财产或任何人身的损害，由乙方负责赔偿甲方及第三方的所有损失。

8、乙方在维保过程中如工作人员发生意外事故与甲方无关。

9、若乙方达不到协议要求（除不可抗力自然因素外）甲方有权终止该协议， 并要求乙方返还所支付的全年维保费，乙方应无条件执行。

第五条  交付和验收

（一）交付要求
1、服务期限： 本项目服务期限为两年，自2026年  月  日起至2028年  月  日止  ，服务地点： 广西交通技师学院邕武校区、长堽校区、伊岭校区   。

2. 乙方应按照响应文件承诺的维保计划（含巡检周期、维护内容、应急响应时间）提供服务，每月向甲方提交《发电机维保月度报告》，每年提交《发电机维保年度总结报告》，如实记录设备运行、维保、故障处理等情况。

3. 乙方应建立24小时应急抢修响应机制，接到甲方故障通知后，市区内1小时内到达现场，郊区内2小时内到达现场，及时排查并处理故障，确保发电机尽快恢复正常。

4. 乙方完成单次维保（含巡检、维修、保养）后，应立即向甲方现场负责人提交服务记录，经甲方现场确认签字后，作为服务验收的原始依据。

（二）验收标准及流程
1. 验收依据：本合同约定、乙方响应文件、国家及行业发电机维保相关标准、《发电机维保月度/年度报告》及单次服务记录。

2. 日常验收：甲方对乙方单次维保服务进行现场即时验收，若发现服务内容缺失、操作不规范、设备性能未达标等问题，有权当场要求乙方整改，整改合格后方可确认。

3. 阶段性验收：每年进行一次阶段性综合验收，乙方完成半年维保工作后，应书面通知甲方验收，甲方在收到通知后7个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《验收单》；验收不合格的，乙方应在5个工作日内完成整改，整改后重新验收，直至合格。

4.最终验收：服务期限届满前15天，乙方提交全套维保资料（含所有服务记录、报告、配件更换清单等），申请最终验收，甲方在收到申请后10个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《验收单》；验收不合格的，乙方应在约定期限内无偿整改，因整改导致服务期限顺延的，乙方不另行收取费用，且不得主张任何补偿。

5. 甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到书面异议后5个工作日内予以书面回复并解决问题，逾期未解决的，甲方有权不出具验收合格单，且有权暂缓付款，由此产生的一切损失由乙方承担。

第五条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和甲方采购文件采购需求、本合同所附的《售后服务承诺书》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、在服务终止时间前完成清单上各项工作，并出具相应的试验报告，并且该试验报告及整改内容得到管辖供电部门的认可。
3、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

第六条　付款方式
本合同服务期限为两年，价款按年度支付，每年支付金额为合同总价的50%，各年度支付比例及条件如下：​

第一年度付款：合同签订后，乙方向甲方开具第一年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付第一年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）；​

第二年度付款：第一年度服务期满，双方签署《验收单》后，乙方向甲方开具第二年度服务费用（即合同总价50%）的合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后15 个工作日内，支付第二年度服务费用（即合同总价的 50%，¥__________元）。

维保服务过程中产生的材料费用，按实际发生金额另行结算，结算标准如下：乙方应凭本合同附件二《机组常用部件及价目表》列明的单价核算费用；若该价目表中未列示相关材料单价的，双方参考当期市场公允价格协商结算，乙方需提供相关材料的采购凭证作为结算依据，确保费用真实、合理。
第七条　履约保证金

本合同无履约保证金
第八条  税费

本合同执行过程中产生的一切税费（包括但不限于增值税、企业所得税、印花税、城建税、教育费附加等），均由乙方独立承担；本合同价款已包含所有税费，甲方无需另行承担。如因国家税收政策调整导致税费变化的，本合同总价不作调整。

违约责任

甲方违约责任
1. 除不可抗力外，甲方未按本合同约定支付款项的，每逾期一天，按逾期付款金额的0.05% 向乙方支付违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权暂停提供维保服务，由此产生的设备故障、停电等损失由甲方承担。

2. 甲方无正当理由拒绝验收乙方合格维保服务的，或无故单方解除合同的，应向乙方支付合同总价20%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方的实际损失。

（二）乙方违约责任
1. 除不可抗力外，乙方未按合同约定的时间提供维保服务、未按维保计划巡检、应急抢修响应超时的，每违约一天，按合同总价的0.5% 向甲方支付违约金；累计违约超过10天的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价30%的违约金。

2. 乙方提供的维保服务不符合本合同、响应文件约定或国家/行业标准的，甲方有权要求乙方无偿整改，整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并按合同总价的30% 向甲方支付违约金；若因此造成甲方或第三人设备损坏、停电损失等，乙方应承担全部赔偿责任。

3. 乙方使用假冒、伪劣、翻新备品备件的，一经发现，应立即无偿更换为合格产品，并按该配件价值的10倍向甲方支付违约金；累计发现2次及以上的，甲方有权单方解除合同，乙方承担由此产生的一切损失。

4. 甲方对乙方维保服务进行定期考核及综合评价，评价等级分为“满意”、“一般”、“不满意”三个等级：①出现1次“不满意”，乙方应在3个工作日内提交整改方案并限期整改，甲方对乙方予以书面警告；②累计出现2次“不满意”，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并支付合同总价20%的违约金；③考核结果为“一般”的，乙方应针对问题及时优化服务，连续两次考核为“一般”的，按1次“不满意”处理。

5. 乙方擅自转让本合同项下的合同义务，或将维保服务分包给第三方的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方的实际损失。

6. 乙方因维保服务侵犯第三方合法权益引发纠纷、诉讼的，由乙方全权负责交涉并承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等）；若因此导致甲方参与诉讼、处理纠纷的，乙方应赔偿甲方因此产生的全部费用（含律师费、差旅费、误工费等）及实际损失。

7. 乙方违反保密约定的，按本合同第三条3.3款执行。

（三）违约条款
因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全保险费、申请执行费、交通费、差旅费、评估费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

 不可抗力事件处理

本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（地震、洪水、台风、暴雨等）、政府行为（征收、征用、政策调整等）、社会异常事件（罢工、骚乱等）。
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，甲乙双方须签订书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。
 3、甲乙双方同意把本合同中双方的地址及电子邮箱作为法院送达的判决书、裁定书、调解书和各类诉讼文书材料、裁判文书及双方送达各类文书的地址，双方一致同意法院电子送达各类诉讼文书材料，如有变更的，变更一方须于在变更后的三个工作日内书面通知对方，否则，法院及任何一方向原地址进行送达各类文书材料无论是否收到均视为有效送达，由此产生的后果由变更方自行承担。
4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　本合同书与下列文件一起构成本合同文件
1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、服务方案；

4、响应文件中的其他相关文件。

5、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条　本合同一式  贰  份，具有同等法律效力，甲乙双方各 壹   份。

	甲方：（章）

年   月   日
	乙方：（章）       

年   月   日

	统一社会信用代码：12450000498502015M
	统一社会信用代码：                     

	单位地址：南宁市邕武路9号 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合同附件一
  报价表
	广西交通技师学院三个校区发电机运维报价

	

	序号
	设备所属校区
	发电机功率及型号
	数量（台）
	服务内容及标准、要求
	单价（年）
	总价（两年）

	1
	邕武校区
	300KW、TZH2-300
	1
	年度维护保养（详见采购需求）
	
	

	2
	邕武校区
	75KW、75GF
	1
	
	
	

	3
	长堽校区
	300KW、DYG-4-300
	1
	
	
	

	4
	伊岭校区
	300KW、YJ-300GF
	1
	
	
	

	总价合计（大写）：                                          （¥               ）

	工作内容
	（一）发电机动态检查
起动发电机（运行时间不小于 10 分钟），检查发电机的起动系统、冷却系统、发电系统、电控系统、润滑系统、排汽系统、燃料供给系统，详细记录上述相关数据及状况，做好记录，并交到后勤服务科存档。
（二）发电机静态检查
1、发电机房和发电机清扫：清扫发电机房和发电机体，电气控制箱，除尘除蜘蛛网，清扫油污、铁锈，并检查机体有无裂痕、破损、漏气、漏油、漏水现象；

2、检查蓄电池液位、电解液密度及接线柱状态，排查腐蚀、松动问题，测试蓄电池电压，确保充电系统正常工作；

3、检查机组空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器的清洁度，及时清理表面灰尘，必要时进行更换，更换产生的材料费用根据乙方提供的材料费清单另行结算；

    4、检查机组皮带松紧度、磨损情况，排查管路、接头的松动、破损问题，及时进行紧固、修复，修复过程中产生的材料费用根据乙方提供的材料费清单另行结算；

5、检查控制柜内元器件、线路状态，测试控制系统参数、报警装置及安全保护装置，确保功能正常，检查电气线路绝缘性能；

6、检查机组安装螺栓、防震部件的拧紧度；

7、检查散热器工况及百叶窗，清理表面杂物；

8、做好检修保养记录，并交到后勤服务科存档。




附件二
机组常用部件报价表
	序号
	所属系统
	部件名称
	型号
	单价
	备注

	1
	控制系统
	全自动控制模块
	ZJ-4000L
	
	含柜、线整套

	2
	
	水温传感器
	FTVVSE007
	
	

	3
	
	机油压力传感器
	TK-JS28
	
	

	4
	
	转速传感器
	CYW_11
	
	

	5
	
	24V继电器
	J21A
	
	

	6
	
	220V继电器
	J22A
	
	

	7
	柴油机系统
	电子调速器
	SF-LB
	
	

	8
	
	调速执行器
	TC50
	
	

	9
	
	正时油封
	NBR7.5
	
	

	10
	
	后油封
	ESD5500E
	
	

	11
	
	启动马达
	31210-GR
	
	

	12
	
	启动继电器
	J21A
	
	

	13
	
	皮带
	A480
	
	

	14
	
	PT泵
	L10VS071
	
	

	15
	
	增压器
	CT16V
	
	

	16
	
	节温器
	10148835
	
	

	17
	
	连接飞轮
	BOWEX-500
	
	

	18
	发电机系统
	AVR
	SX460
	
	

	19
	
	压敏电阻
	2WIR-1M
	
	

	20
	
	整流二极管
	2XL73A
	
	

	21
	总成系统
	输出空开
	600A
	
	

	22
	常规保养
	蓄电池
	150A
	
	单位/个

	23
	
	浮式充电器
	JNC-24V
	
	

	24
	
	机油
	15W-40
	
	柳工专用

	25
	
	柴油滤清器
	S000010128
	
	

	26
	
	机油滤清器
	FC-38050
	
	

	27
	
	空气滤清器
	K3040
	
	


附件三

服务考核评价表

	填表单位（公章）：
	
	填表日期：
	

	服务项目名称
	
	委托方
	

	服务内容
	
	成交服务单位
	

	评价项目
	评价内容
	评价等级
	得分
	存在问题

	服务质量与规范性（35分）
	维保作业规范性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	维保记录完整性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	故障修复质量（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	 旧件回收与管理（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	响应及时性与服务态度（25分）
	 电话响应（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	人员到场及时性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	
	故障处理及时性（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	安全与现场管理（20分）


	人员资质与着装（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	现场安全措施（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	安全责任事故（10分）
	□满意9-10分

□一般7-8分

□不满意0-6分
	
	

	人员与商务管理（10分）


	团队稳定性（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	
	结算材料规范性（5分）
	□满意5分

□一般3-4分

□不满意0-2分
	
	

	甲方满意度（10分）
	满意度调查（10分）
	□满意83-100分

□一般61-82分

□不满意0-60分
	
	

	总分
	
	□满意90分以上

□一般75-89分

□不满意75分以下
	
	


注：具体评价标准详见《发电机维保服务考核评分细则》
考核人员：                   审核领导：                 

附件四
发电机维保服务考核评分细则
为客观、公正地评价成交供应商（以下简称“乙方”）提供的发电机维保服务质量，确保维保工作符合采购需求及合同约定，保障采购人（以下简称“甲方”）的合法权益，特制定本考核评分细则。

一、总则

1. 本细则作为《发电机维保服务合同》的附件，与合同具有同等法律效力。

2. 甲方将依据本细则，定期或不定期对乙方的维保服务进行考核评价。考核结果将作为违约责任追究的重要依据。

二、考核内容及评分标准

总分100分，考核内容分为五个部分：
（一）服务质量与规范性（35分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	1.1
	维保作业规范性
	严格按照发电机维保手册及合同约定内容执行检查、保养作业。每发现一次作业项目缺失或明显不符合规范，扣2分。
	10

	1.2
	维保记录完整性
	每次维保、维修均需有详细记录单，内容包括时间、地点、发电机型号、作业内容、更换配件、维保人员及甲方确认签字。记录不清晰、不完整或缺失，每份扣1分。
	10

	1.3
	故障修复质量
	修复后的发电机组应运行正常，达到合同约定的效果。同一故障报修后7日内因乙方原因再次发生的，每次扣3分。
	10

	1.4
	旧件回收与管理
	更换下的故障零配件应交由甲方检查、回收。未交回或擅自处理的，每次扣2分。
	5


（二）响应及时性与服务态度（25分）
	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	2.1
	电话响应
	24小时服务电话畅通，接听及时，态度礼貌。出现无人接听、态度恶劣等情况，每次扣2分。
	5

	2.2
	人员到场及时性
	接到报修后，维修人员应在2小时内到达现场。无故超时，每次扣3分。（因不可抗力或经甲方同意的除外）
	10

	2.3
	故障处理及时性
	一般故障2小时内解决，重大故障48小时内解决。无正当理由超时，每次扣3分。
	10


（三）安全与现场管理（20分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	3.1
	人员资质与着装
	维保人员均须持证上岗，统一工装、佩戴工牌。发现无证上岗、着装不规范，每人次扣2分。
	5

	3.2
	现场安全措施
	高处作业、用电作业等必须严格按合同要求设置安全警戒、使用安全防护设备。安全措施不到位，每次扣5分。
	10

	3.3
	安全责任事故
	（此项为扣分项）发生任何安全责任事故（人身伤害、财产损失），本项不得分，并依据合同条款追究责任。
	5


（四）人员与商务管理（10分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	4.1
	团队稳定性
	未经甲方书面同意，擅自更换备案的维保团队核心成员（尤其是项目负责人），每人次扣3分。
	5

	4.2
	结算材料规范性
	按要求及时提交完整、准确的结算材料。材料提交延迟或错误，影响付款进程的，每次扣2分。
	5


（五）甲方满意度（10分）

	序号
	考核项目
	考核内容与评分标准
	分值

	5.1
	满意度调查
	通过随机回访被服务部门/教职工等方式进行满意度调查。根据反馈的服务态度、现场整洁度、沟通效果等进行综合评分。
	10


三、考核等级评定

根据考核最终得分，将服务评价分为三个等级：

    满意：得分在 90分（含）以上。
    一般：得分在 75分（含）至89分之间。
    不满意：得分在 75分以下。
四、考核结果应用

1.出现1次“不满意”，乙方应在3个工作日内提交整改方案并限期整改，甲方对乙方予以书面警告；

2.累计出现2次“不满意”，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付款项，并支付合同总价20%的违约金；

3.考核结果为“一般”的，乙方应针对问题及时优化服务，连续两次考核为“一般”的，按1次“不满意”处理。

第四章  响应文件格式

一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：   
本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：       （签字）性别：     年龄：     
身份证号码：                                 
响应人（盖章）：                              
法定代表人（签字或盖章）：                    
授权委托日期：           年       月        日
注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。
2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。
报价表 

	广西交通技师学院三个校区发电机运维报价

	

	序号
	设备所属校区
	发电机功率及型号
	数量（台）
	服务内容及标准、要求
	单价（年）
	总价（两年）

	1
	邕武校区
	300KW、TZH2-300
	1
	年度维护保养（详见采购需求）
	
	

	2
	邕武校区
	75KW、75GF
	1
	
	
	

	3
	长堽校区
	300KW、DYG-4-300
	1
	
	
	

	4
	伊岭校区
	300KW、YJ-300GF
	1
	
	
	

	总价合计（大写）：                                          （¥               ）

	工作内容
	（一）发电机动态检查
起动发电机（运行时间不小于 10 分钟），检查发电机的起动系统、冷却系统、发电系统、电控系统、润滑系统、排汽系统、燃料供给系统，详细记录上述相关数据及状况，做好记录，并交到后勤服务科存档。
（二）发电机静态检查
1、发电机房和发电机清扫：清扫发电机房和发电机体，电气控制箱，除尘除蜘蛛网，清扫油污、铁锈，并检查机体有无裂痕、破损、漏气、漏油、漏水现象；

2、检查蓄电池液位、电解液密度及接线柱状态，排查腐蚀、松动问题，测试蓄电池电压，确保充电系统正常工作；

3、检查机组空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器的清洁度，及时清理表面灰尘，必要时进行更换，更换产生的材料费用根据乙方提供的材料费清单另行结算；

    4、检查机组皮带松紧度、磨损情况，排查管路、接头的松动、破损问题，及时进行紧固、修复，修复过程中产生的材料费用根据乙方提供的材料费清单另行结算；

5、检查控制柜内元器件、线路状态，测试控制系统参数、报警装置及安全保护装置，确保功能正常，检查电气线路绝缘性能；

6、检查机组安装螺栓、防震部件的拧紧度；

7、检查散热器工况及百叶窗，清理表面杂物；

8、做好检修保养记录，并交到后勤服务科存档。




注：报价含货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、税费、人工搬运费、运输费（伊岭校区）等全部费用
PAGE  
4

